## Slide 1
Развитие криогенной инфраструктуры комплекса NICA
А. В. Константинов, Ю. А. Митрофанова, Д. С. Швидкий

## Slide 2
Развитие криогенного обеспечения ускорительного комплекса NICA
1. Назначение и параметры создаваемого криогенного комплекса
2. Установки криогенного комплекса
3. Комплекс в настоящий момент
4. Работы, необходимые для технологического запуска коллайдера

## Slide 3
Создаваемый комплекс предназначен для охлаждения сверхпроводящих колец комплекса NICA: Нуклотрона, Бустера и Коллайдера и снабжения LHe потребителей Лаборатории.
Комплекс создается на базе существующих установок Нуклотрона КГУ 1, 2. Криогенная система Нуклотрона имеет холодопроизводительность 4000 Вт на температурном уровне 4,5 К.
Компримирование гелия осуществляется двумя винтовыми установками Каскад-80/25 и парком поршневых компрессоров.
Для охлаждения новых ускорителей мощность комплекса необходимо увеличить до 10000 Вт.
С этой целью разработан ряд новых криогенных и компрессорных установок, а также вспомогательное оборудование.
Охлаждение ускорителей будет осуществляться
При помощи 6 гелиевых установок.
КГУ и РСГ работают непосредственно на охлаждение магнитов, а ОГ-1000 подает LHe на сателлитные рефрижераторы.
Сжатие гелия происходит в четырех компрессорах Каскад.
Назначение и параметры создаваемого криогенного комплекса

## Slide 4
Развитие криогенного обеспечения ускорительного комплекса NICA
1. Назначение и параметры создаваемого криогенного комплекса
2. Установки криогенного комплекса
3. Комплекс в настоящий момент
4. Работы, необходимые для технологического запуска коллайдера

## Slide 5
Платформа центральной криогенной станции
Криогенно-компрессорная станция
Рефрижераторы Коллайдера
Машинный зал
Установки криогенного комплекса
40 м3 гелиевая цистерна
1000 м3 азотный газгольдер
1000 м3 гелиевый газгольдер

## Slide 6
Установки криогенного комплекса
Установки гелиевой системы: Криогенные
КГУ – 1, 2
ОГ-1000
РСГ № 1
РСГ №№ 2, 3
Криогенные установки размещены в корпусах 1Б и 17.
Контейнер-цистерна – под открытым небом

## Slide 7
Установки криогенного комплекса
Установки гелиевой системы: Криогенные
Контейнер-цистерна КЦГ-40/0,5
Изделие прошло испытания, дважды доставив
Жидкий гелий из гелиевого завода в г. Оренбург на
Раздаточную базу в Московской области.

## Slide 8
Установки криогенного комплекса
Установки гелиевой системы: Компрессорные
Каскад 110/30 (2 шт.);
6600 нм3/час, 30 атм.
Каскад 80/25 (2 шт.);
5000 нм3/час, 25 атм.
Поршневые: 305, 405, 2ГМ
750-1200 нм3/час, 30 атм.
Действующие установки размещены в здании машзала,
новые – в ККС.

## Slide 9
Установки криогенного комплекса
Установки гелиевой системы: Очистка
МО-800 №№ 1-4
Блоки 910, 927

## Slide 10
Установки криогенного комплекса
Новая система создается для обеспечения независимости от поставок азота со стороны и повышения энергоэффективности комплекса.

## Slide 11
Установки криогенного комплекса
Установки азотной системы: Криогенные
ОА-1,3
РА-0,5 (2 шт.)
30 м3 танки (3 шт.)

## Slide 12
Установки криогенного комплекса
Установки азотной системы: Компрессорные
Аэроком 178/18
SM 5000 (2 шт.)

## Slide 13
Установки криогенного комплекса
Установки азотной системы: Хранение и поддержание низкого давления
Азотный 1000 м3 газгольдер Ресиверы Рв - 20/35

## Slide 14
Развитие криогенного обеспечения ускорительного комплекса NICA
1. Назначение и параметры создаваемого криогенного комплекса
2. Установки криогенного комплекса
3. Комплекс в настоящий момент
4. Работы, необходимые для технологического запуска коллайдера

## Slide 15
Комплекс в настоящий момент
На настоящий момент криогенный комплекс имеет холодопроизводительность достаточную для охлаждения Бустера и Нуклотрона. Смонтировано все криогенное и компрессорное оборудование гелиевой и азотной систем. Следующий этап – обеспечить охлаждение кольца коллайдера.
Платформа центральной криогенной станции
Криогенно-компрессорная станция
Рефрижераторы Коллайдера
Машинный зал
40 м3 гелиевая цистерна
1000 м3 азотный газгольдер
1000 м3 гелиевый газгольдер

## Slide 16
Развитие криогенного обеспечения ускорительного комплекса NICA
1. Назначение и параметры создаваемого криогенного комплекса
2. Установки криогенного комплекса
3. Комплекс в настоящий момент
4. Работы, необходимые для технологического запуска коллайдера

## Slide 17
Работы, необходимые для технологического запуска коллайдера
Для проведения технологического сеанса необходимо соединить сетью трубопроводов
криогенные установки, ККС и полукольца коллайдера. Провести ПНР ККС.

## Slide 18
Работы, необходимые для технологического запуска коллайдера
Прямой и обратный гелиевые трубопроводы, соединяющие станцию в 1Б и ККС

## Slide 19
Работы, необходимые для технологического запуска коллайдера

## Slide 20
Работы, необходимые для технологического запуска коллайдера

## Slide 21
Работы, необходимые для технологического запуска коллайдера
Технологическое оборудование смонтировано,
для начала ПНР компрессоров необходимо
подать 6 кВ и запустить систему водоохлаждения.
ККС

## Slide 22
Работы, необходимые для технологического запуска коллайдера
Проблемные участки работ:
ККС. Причина задержки – неоднократный выбор подрядных организаций с недостаточной квалификацией;
Технологические трубопроводы. Большой объем работ по проектированию и изготовлению, дефицит
криогенной арматуры.
3. Установки криогенного комплекса постоянно работают на выдачу гелия и его циркуляцию для нужд потребителей,
что увеличивает сроки ввода в эксплуатацию нового оборудования.
Трубопроводы для рефрижератора MPD.
Охлаждение магнита детектора до азотных температур запланировано
на май-июнь 2023 г., длительность сеанса 20-25 суток.

## Slide 23
Спасибо за внимание
Развитие криогенной инфраструктуры комплекса NICA