## Slide 1
Объединенный Институт Ядерных Исследований Дубна, Россия
Евгений Горбачев, *Георгий Седых
Рабочее совещание «Ускорительный комплекс NICA: проблемы и перспективы-2023»
Северная Осетия, Цей, 31.03.2022
Система управления
ускорительного комплекса NICA.

## Slide 2
Задачи системы управления
2
Централизованный контроль и управление распределенным разнородным оборудованием;
Надёжная работа и быстрое восстановление;
Безопасность работы, контроль доступа, логгирование;
Удобная настройка и поддержка;
Масштабируемость;
Удобная разработка и установка программ;
Возможность интеграции сторонних приложений

## Slide 3
– связующая технология
3
Предназначена для построения систем управления крупными физическими и промышленными установками;
Основана на принципе распределённых tango-устройств;
Скрывает сетевое взаимодействие;
Бесплатное и мультиплатформенное ПО с открытым исходным кодом;
Набор инструментов для централизованной настройки, контроля и управления всеми подключёнными tango-устройствами;
Серверные и клиентские библиотеки для языков C++, Python, Java;
Создание клиентских приложений на web, Qt, Taurus, LabView, MatLab,…

## Slide 4
Tango device - устройство
4
Источник питания
Ток
Напряжение
Режим
Включить вывод
Выключить вывод
Адрес
Порт
Атрибуты
Команды
Свойства
Программное отображение реального устройства или логической сущности в системе управления;
Уникальный идентификатор domain/family/member;
Интерфейс состоит из атрибутов, команд и пайпов;
Настраивается при помощи свойств;
Взаимодействуют синхронно, асинхронно или по событиям;
Принадлежит к определенному tango-классу;
Выполняется внутри сервера устройств tango;

## Slide 5
5
Оборудование
Оборудование
Устройство
Устройство
Программное представление управляемой системы
Контроль доступа
Архивация данных
Web сервисы
Мониторинг
Режимы работы
Веб-клиент
Сервисы
Извлечение данных
Клиент для ПК
Трёхуровневая структура системы управления
Клиентский
уровень
Уровень
оборудования
Связующий
уровень
Настройка, управление
Обеспечение надежности

## Slide 6
Уровень оборудования :: National Instruments
6
Разработаны tango-классы для работы с устройствами NI:
Дигитайзерами и осциллографами;
Аналоговыми и цифровыми входами/выходами;
Таймером и счётчиками;
Цифровыми мультиметрами;
Модулями измерения температур;
Интерфейсы для устройств FlexRio и CompactRio

## Slide 7
Уровень оборудования :: Промышленные протоколы
и другие способы подключения
7
Разработаны tango-классы для работы по стандартным протоколам связи:
Modbus (TCP, RTU, RTU over TCP, ASCII);
OPC DA;
NI Datasocket
В ближайших планах разработка класса для работы по протоколу OPC UA, изучение и доработка класса для CAN bus
Для остального оборудования можно использовать:
Готовые классы (при наличии в большой базе компонентов Tango);
Текстовые или бинарные Ethernet команды (SocketDS);
Текстовые или бинарные команды по последовательному порту (Serial line);
Самописные классы с использованием специализированных библиотек и SDK

## Slide 8: Связующий уровень :: Высокоуровневые устройства
Отображают сложное устройство или систему целиком;
Работают с устройствами нижнего уровня;
Реализуют логику работы системы;
Предоставляют стандартный интерфейс для клиентов: атрибуты и команды

## Slide 9: Связующий уровень :: NICollector
Сводит в готовом виде данные с дигитайзеров и осциллографов NI;
Позволяет получать данные за определённый интервал времени

## Slide 10
Связующий уровень :: CollectorDS
10
ColleгctorDS
Attribute 1
Attribute 2
Attribute 3
Command 1
Device 1
Attribute 1
Attribute 2
Device 2
Attribute 1
Command 1
Группирует атрибуты и команды других устройств как свои. Данные могут передаваться напрямую, периодически, по событиям или по триггеру;
Служит для оптимизации трафика и для разгрузки медленных устройств;
Может применяться для безопасного взаимодействия между различными установками Tango

## Slide 11: Связующий уровень :: ConnectorDS, TriggerDS
ConnectorDS попарно связывает атрибуты различных устройств по типу «издатель-подписчик»
TriggerDS попарно связывает команду и событие, и при наступлении заданного события выполняет соответствующие кманды

## Slide 12
Все модули среднего уровня работают на виртуальных машинах в кластере на базе серверов Supermicro;
Для надёжности электропитания используются блоки бесперебойного питания;
Виртуализация осуществляется при помощи надёжной и гибкой системы Proxmox;
Для хранения данных используется система Ceph;
Центральная база данных Tango работает с двойной репликацией по формату «мастер-мастер» с балансировщиком нагрузки Haproxy
Сервисы :: Обеспечение надежности

## Slide 13
Конфигурация устройств осуществляется свойствами через утилиту Jive;
Управление производится через утилиту Astor
Сервисы :: Настройка и управление

## Slide 14
Сервисы :: Контроль доступа
14
!!! Ведётется внедрение стандартной системы аутентификации JINR SSO
Система разграничения прав доступа основана на ролях;
Каждой роли соответствует определенный набор прав;
Несколько ролей могут быть назначены для каждой пары ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ / IP_АДРЕС;
Производит проверку на стороне сервера;
Используется для защиты главного сервера базы данных системы Tango Controls;
Осуществляет логгирование;

## Slide 15
Отладочная информация различается по уровню (debug, info, warning, error) и может выводиться в консоль, записываться в файл или в базу данных. Система логгирования позволяет:
Вести полный лог изменений базы данных TANGO – запуск устройств, изменения свойств и т.д.;
Вести централизованное логгирование устройств TANGO (выполнение команд, чтение/запись атрибутов, …)
Использовать удобный интерфейс для поиска информации в логах.
Сервисы :: Логгирование

## Slide 16
Сервисы :: Мониторинг
Zabbix – утилита для мониторинга аппаратуры и программного обеспечения системы управления. Собирает данные о состояниях и статусах Tango устройств, состоянии, загрузке процессора, использовании памяти и диского пространства и многих других параметрах. Отправляет оповещения администраторам через Telegram и электронную почту.

## Slide 17
Сервисы :: Архивация, просмотр и выгрузка архивных данных.
17
HDB++:
- стандартная система архивации данных в Tango;
- работает по событиям;
- использует базу данных Timescale;
Graphana
- веб-приложение, используемое для отображения архивных данных
Extractor:
- веб-клиентское приложение для выгрузки архивных данных.

## Slide 18: Клиентский уровень :: Приложения для ПК
Встроенные утилиты: ATKPanel, Test Device;
Клиентские библиотеки для языков C++, Python, Java;
Связующие компоненты для LabView, Matlab;
Средства для быстрой разработки клиентских приложений: Taurus, QTango;

## Slide 19: Клиентский уровень :: Веб-приложения
Преимущества:
Работают на любом устройстве (ПК, планшет, смартфон) и в любой операционной системе;
Не требуют установки на компьютер;
Централизованно обновляются;
Веб-приложения для системы Tango работают при помощи технологий REST и WebSocket

## Slide 20
Система управления :: статус
Бустер:
Циклозадающая аппаратура
Диагностика инжекции
Термометрия
Измерение орбиты
Коррекция орбиты
Измерение тока пучка
Q-метр
Вывод
Синхронизация
Вакуум
ВЧ
Электронное охлаждение
СБИС
Отдельно
DocDB
Сохранение состояния системы
Нуклотрон:
Циклозадающая аппаратура
Диагностика инжекции
Термометрия
Измерение орбиты
Коррекция орбиты
Измерение тока пучка
Вывод
Коллайдер:
Циклозадающая аппаратура
Диагностика инжекции
Термометрия
Измерение орбиты
Коррекция орбиты
Измерение тока пучка
Q-метр
Синхронизация
SLM мониторы
Сделано
Интегрировано
Возможно интегрируется
В работе