## Slide 1
Школа по физике и технике ускорителей 06.07.2023
Доклад подготовил: Комаров Павел
Системы дозиметрического контроля циклотронов ЛЯР. Принципы устройства и особенности реализации.

## Slide 2
Выполняет задачи по части Стационарного радиационного контроля:
Непрерывный контроль радиационной обстановки в производственных помещениях радиационного объекта, в санитарно-защитной зоне;
Непрерывный контроль за выбросами радиоактивных веществ в окружающую среду;
Сбор и передачу информации к автоматизированному рабочему месту оператора радиационного контроля (АРМ РК) от блоков детектирования;
Обработку получаемой информации;
Автоматизацию контроля за установленными режимами работы ускорителей
Выдачу управляющих сигналов.
* АСРК – Автоматизированная Система Радиационного Контроля
* СБиС – Система Блокировок и Сигнализаций
АСРК и СБиС
Обеспечивает безопасный доступ персонала в контролируемые помещения, выполняет:
Контроль состояния дверей (закрыта/открыта), состояние замков на этих дверях (заперт/ не заперт), ведущих в контролируемые помещения;
Положение ключей от дверей в сборной панели (ключнице);
Контроль осмотра контролируемых помещений;
Контроль состояния кнопок аварийного отключения ускорения;
Контроль дозиметрического оборудования;
Световую и звуковую сигнализации;
Контроль элементов ускорителя, включающих/выключающих режим работы ускорителя (элементов препятствующих продвижению пучка по каналам транспортировки);
Выдачу управляющих сигналов.

## Slide 3
АСРК
Аппаратно-программный комплекс

## Slide 4
УДБН-01
Диапазон измеряемых МАЭД, мкЗв/ч | 0,1 - 104
Диапазон измеряемых энергий, МэВ | 0,001 - 14
Диапазон измеряемых МАЭД, мкЗв/ч | 0,1 – 105
Диапазон измеряемых энергий, МэВ | 0,06 – 3,0
УДБГ-01
Коронный
счетчик
Счётчик
Гейгера-Мюллера
УДБН – 01/ УДБГ – 01
MOXA N-Port 5232/
MOXA N-Port 5650
АРМ АСРК
RS-485
ModBus
Ethernet
Оборудование АСРК
Нейтронное и гамма излучения
ДЦ280
У400М
МТ-25
ДЦ140
РХЛ 2
РХЛ 3
Спец. склад
РХЛ 3 101 зд.
ДЦ 280
ДЦ 280
МТ-25

## Slide 5
БДКР-01
Диапазон измеряемой МАЭД, мкЗв/ч | 0,05 - 100
Диапазон измеряемых энергий, кэВ | 5 – 160
Тип детектора | Сцинтиллятор
БДКР-01
Конвертер «Атомтех» /
MOXA NPort 5230
АРМ АСРК
RS-232
USB/Ethernet
Оборудование АСРК
Рентгеновское излучение
Балкон ДЦ280
У400М;
Физкабина MASHA;
Пультовая ИЦ100 (ДЦ140);
ДЦ 280
ЗАЛ У400М

## Slide 6
Оборудование АСРК
Рентгеновское и гамма излучение
Диапазон измеряемой МАЭД | 0,1 мкЗв*ч-1 – 100 Зв*ч-1
Диапазон измеряемых энергий, МэВ | 0,015 – 10
Тип детектора | Тканеэквивалентный пластмассовый сцинтиллятор Ø30x15 мм
УДКС-100ПД
БОП-1М
АРМ АСРК
RS-485
Ethernet
МТ-25
МТ-25
DiBus

## Slide 7
Диапазон измеряемых объемных активностей: | 
α-излучение | 10-2 – 2ˑ105 Бк*м3
β-излучение | 10-1 – 107 Бк*м3
Диапазон измеряемых энергий | 
α | 3,0 – 9,0 МэВ
β | 0,05 – 3,0 МэВ
УДА-1АБ
УДА-1АБ
АРМ АСРК
Ethernet
Оборудование АСРК
Объемная активность радиоактивных аэрозолей
ДЦ 280
РХЛ 2 101 зд.
РХЛ 2 (ДЦ280);
РХЛ 2 (101-е здание);
Спец. склад.

## Slide 8
УДГБ-01Т1
АРМ АСРК
Ethernet
УДГБ-01Т1
Спец. Склад;
Акулина 2.
Диапазон измеряемых объемных активностей: | 
Газов (кроме трития) | 104 ÷ 5,0·109 Бк/м3
Трития | 5,0·104 ÷ 5,0·109 Бк/м3
Энергетический диапазон регистрации: 5 – 3000 кэВ | 
В-10 Вентиляция
СПЕЦ. Склада
Оборудование АСРК
Объемная активность бета-излучающих инертных газов (Ar, Xe, Ne) Газов содержащих 3H и 14С

## Slide 9
Диапазон измеряемой скорости потока воздуха | 1 – 20 м/с
Диапазон измеряемой температуры | 0 – 80 ºС
Диапазон измеряемой влажности | 10 – 95%
УППВМ
УППВМ
АРМ АСРК
Ethernet
Оборудование АСРК
Выбросы радиоактивных аэрозолей и газов в окружающую среду
РХЛ 2 (ДЦ280) (УППВМ + УДА-1АБ);
Спец. Склад (В-10) 101 зд. (УППВМ + УДА-1АБ и УДГБ01Т1) ;
РХЛ 2 (В-2) 101 зд. (УППВМ + УДА-1АБ);
Аккулинна 2 (В-1) 101 зд. (УППВМ + УДГБ-01Т1).
В-10 Вентиляция
СПЕЦ. Склада
(чердак зд. 101)
ДЦ280

## Slide 10
Программное обеспечение АСРК
Модульность и расширяемость;
Горячее резервирование;
Полномочия пользователей;
Обновление без остановки работы;
Дружественный интерфейс;
Информационный обмен с системами АСУ и СБиС;
ДЦ280

## Slide 11
Программное обеспечение АСРК
УДБН-01
УДБГ-01
УППВМ
УДА-1АБ

## Slide 12
Программное обеспечение АСРК
Здание 101

## Slide 13
СБиС
Аппаратно-программный комплекс

## Slide 14
Системы дозиметрического контроля циклотронов ЛЯР.
Принципы устройства и особенности реализации
Режим | Помещения с «Зоной запрета» | Двери могут быть не заперты | Двери закрыты и заперты | Разрешение на открытие шиберных затворов | Запрет на открытие шиберных затворов | Помещения, которые должны быть осмотрены при работе в режиме
1) Работает циклотрон и канал 1 | Помещение 110, помещение 115 | Двери в пом. №113, №114. | Двери в помещение №110 и №115 | стоппер №1, стоппер №6, | Стопперы №2,3,4,5 | Помещение 110, помещение 115
2) Работает циклотрон и канал 2 | Помещение 110, помещение 115 | Двери в пом. №113, №114. | Двери в помещение №110 и №115 | стоппер №2, стоппер №6, | Стопперы №1,3,4,5 | Помещение 110, помещение 115
3) Работает циклотрон и канал 3 | Помещение 110, помещение 114 | Двери в пом. №113, №115. | Двери в помещение №110 и №114 | стоппер №3, стоппер №6, | Стопперы №1,2,4,5 | Помещение 110, помещение 114
4) Работает циклотрон и канал 4 | Помещение 110, помещение 113 | Двери в пом. №114, №115. | Двери в помещение №110 и №113 | стоппер №4, стоппер №6, | Стопперы №1,2,3,5 | Помещение 110, помещение 113
5) Работает циклотрон и канал 5 | Помещение 110, помещение 113 | Двери в пом. №114, №115. | Двери в помещение №110 и №113 | стоппер №5, стоппер №6, | Стопперы №1,2,3,4 | Помещение 110, помещение 113
6) Работает только циклотрон на пониженном токе | Помещение 110 | Двери в пом. №113, №114, №115. | Двери в помещение №110 | стоппер №6, | Стопперы №1,2,3,4,5 | Помещение 110
7) Работает только ЭЦР источник, ВЧ включено | – | Двери в пом. №110, №113, №114, №115. | – | - | стопперы №1,2,3,4,5,6 | –
Таблица режимов ДЦ280
Канал 1
Канал 2
Канал 3
Канал 4
Канал 5
ЗОНА ЗАПРЕТА
ЗОНА ЗАПРЕТА
КОНТРОЛИРУЕМАЯ ЗОНА
КОНТРОЛИРУЕМАЯ ЗОНА

## Slide 15
Обход помещения,
Нажатие кнопок обхода
Закрытие дисциплинарной двери
Установка ключа в ключницу
СБиС
Процедура осмотра помещений

## Slide 16
Процедура осмотра помещений ДЦ280

## Slide 17
Процедура осмотра помещений У400М
Открытие двери | Сбрасываемые кнопки осмотра
Р1 | Ко1, Ко4, Ко10, Ko8
Р2 | Ко1
Р3 | Ко7
Р4 | Ко8, Ко4, Ko10, Ko7
Р5 | Ко6, Ко7
Р6 | Ко5, Ко6, Ко9
Р7 | Ко4, Ко10, Ко5, Ко9, Кo8
Р8 | Ко11, Ко12
Д19 | Ко5, Ко9
Д21 | Ко6
Д22 | -
Д25А | Ко2
Д24 | Ко3
Д25В, Д25Б | Ко4, Ко10, Ко8

## Slide 18
Кнопки осмотра помещения и
Аварийного отключения ускорителя
Световая и звуковая сигнализация
Оповещения о разрешении работы ускорителя
СБиС
Аварийное отключение и сигнализация
ДЦ280
У-400М
У-400М
ДЦ280
КАНЬОН У400М

## Slide 19
Блокировка по
сигналу превышения порога
нейтронного детектора
Блокировка от СБиС
СБиС
Блокировка дисциплинарных дверей

## Slide 20
СБиС ПО ДЦ280

## Slide 21
СБиС ПО У400М

## Slide 22
АСРК, СБиС, АСУ
Взаимодействие систем
АСУ
СБиС
АСРК
Запрос режима
Запрос режима
В соответствии с режимом:
Произведен осмотр
Помещений;
Сданы ключи от
помещений в ключницу на
Пульте;
Контроль:
Кнопки аварийной остановки ускорения не нажаты
Система исправна
Разрешение открыть стоппер .. Разрешение открыть шибер ..
Готовность
СБиС
Настройка порогов
Детекторов в зависимости от режима работы;
Все элементы системы исправны
Разрешение АСРК

## Slide 23
Программа лекций для персонала СГИ ЛЯР 15.11.2022
Инженер ГПРЯ ЛЯР :
Комаров Павел pkomarov@jinr.ru
Системы дозиметрического контроля циклотронов ЛЯР. Принципы устройства и особенности реализации.
Школа по физике и технике ускорителей 06.07.2023