## Slide 1
Объединенный Институт Ядерных Исследований,
Дубна, Россия
Георгий Седых от коллектива НТОП
Курс лекций по подготовке операторов ускорительного комплекса, ЛФВЭ, ОИЯИ, Дубна, 20.10.2023
Система управления
ускорительного комплекса NICA
Telegram: https://t.me/cedbix
E-mail: egor@dubna.tk

## Slide 2: Ускорительный комплекс NICA
nica.jinr.ru
2

## Slide 3
Основные задачи системы управления
Взаимодействие с аппаратными средствами.
Взаимодействие с пользователем.
Реализация логики работы, присущей данной конкретной установке.
3

## Slide 4
Дополнительные задачи системы управления
Средства обеспечения работоспособности;
Авторизация и разграничение прав доступа;
Стандартизованная система конфигурации элементов;
Автоматический запуск и остановка;
Архивация и извлечение архивных данных;
Логирование;
Мониторинг;
Стандартизованная обработка ошибок;
Библиотеки и наборы инструментов для создания клиентских приложений
7

## Slide 5
Cистема управления с единой программой
Недостатки:
Трудно обслуживать большое количество электроники одним компьютером и одной программой.
Большой объем кода и повышенная сложность программы.
Трудно обеспечить доступ разных программ к одному устройству.
4
Для небольших, «настольных» установок все три функции обычно выполняются единой программой, которая и реализует графический интерфейс пользователя, взаимодействует с аппаратурой и содержит некую специфичную для конкретной установки логику (управление рабочим циклом установки, обратные связи, слежение за различными параметрами, и т. п.).

## Slide 6
Трехуровневая архитектура ПО системы управления
6
Достоинства:
разграничение функций;
распределенность;
разрешение конфликтов доступа.
Следствием этих достоинств является масштабируемость – одно из основных требований, предъявляемых к крупным системам управления.

## Slide 7
– связующая технология
7
Предназначена для построения систем управления крупными физическими и промышленными установками;
Основана на принципе распределённых tango-устройств;
Скрывает сетевое взаимодействие;
Бесплатное и мультиплатформенное ПО с открытым исходным кодом;
Набор инструментов для централизованной настройки, контроля и управления всеми подключёнными tango-устройствами;
Серверные и клиентские библиотеки для языков C++, Python, Java;
Создание клиентских приложений на web, Qt, Taurus, LabView, MatLab,…

## Slide 8
Tango Controls :: Device - устройство
8
Источник питания
Состояние
Статус
Ток
Напряжение
Режим
Включить вывод
Выключить вывод
Адрес
Порт
Атрибуты
Команды
Свойства
Программное отображение реального устройства или логической сущности в системе управления;
Уникальный идентификатор domain/family/member;
Имеет внутреннее состояние (ON, OFF, FAULT, …);
Имеет статус (понятное текстовое описание состояния);
Взаимодействуют через интерфейс:
  Атрибуты (поля данных);
  Команды (действия);
Настраивается при помощи свойств;
Взаимодействуют синхронно, асинхронно или по событиям;
Принадлежит к определенному tango-классу;
Выполняется внутри сервера устройств tango.

## Slide 9
Tango Controls :: База данных Tango
База данных Tango служит для хранения структуры системы и конфигурационной информации для устройств.
Каждая база данных имеет свою точку доступа, которая определяется переменной окружения TANGO_HOST=host:port.
В пределах системы Tango могут одновременно работать несколько баз данных.
14

## Slide 10
10
Танго драйвер
Танго-устройство, отображающее управляемую систему
Как правило:
Представляет физические параметры в виде атрибутов.
Для смены режимов работы или внутреннего состояния приметяются команды.
Для конфигурации используются свойства
Система архивации
Web API
Контроль прав доступа
Мониторинг
Веб-клиент
Сервисы
Логирование
Танго драйвер
Танго драйвер
Танго драйвер
Танго драйвер
Танго драйвер
Танго драйвер
ПРОТОКОЛЫ
СВЯЗИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
КРЕЙТЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ
АЦП/ЦАП
КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСЦИЛЛОГРАФЫ
ДРАЙВЕРЫ
И SDK
УСТРОЙСТВА
-ШЛЮЗЫ
REST,
WEBSOCKET
Трёхуровневая структура системы управления
Клиент для ПК
Клиентский
уровень
Уровень
оборудования
Сервисный
уровень
TANGO

## Slide 11
Уровень оборудования
11
Разработаны tango-классы для работы по стандартным протоколам связи:
Modbus (TCP, RTU, RTU over TCP, ASCII);
OPC UA, OPC DA;
NI Datasocket.
Для остального оборудования можно использовать:
Готовые классы (при наличии в большой базе компонентов Tango);
Текстовые или бинарные Ethernet команды (SocketDS);
Текстовые или бинарные команды по последовательному порту (Serial line);
Самописные классы с использованием специализированных библиотек и SDK.
Разработаны tango-классы для работы с устройствами National Instruments:
Дигитайзерами и осциллографами;
Генераторами сигналов;
Аналоговыми и цифровыми входами/выходами;
Таймерами, счётчиками и другими устройствами.

## Slide 12
12
Связующий уровень :: Высокоуровневые устройства
Отображают сложное устройство или систему целиком;
Работают с устройствами нижнего уровня;
Реализуют логику работы системы;
Предоставляют стандартный интерфейс для клиентов: атрибуты и команды.

## Slide 13
Связующий уровень :: CollectorDS
13
CollectorDS
Attribute 1
Attribute 2
Attribute 3
Command 1
Device 1
Attribute 1
Attribute 2
Device 2
Attribute 1
Command 1
Группирует атрибуты и команды других устройств как свои. Данные могут передаваться напрямую, периодически, по событиям или по триггеру;
Служит для оптимизации трафика и для разгрузки медленных устройств;
Может применяться для безопасного взаимодействия между различными установками Tango.

## Slide 14
14
Все модули среднего уровня работают на виртуальных машинах в кластере на базе серверов Supermicro;
Для надёжности электропитания используются блоки бесперебойного питания;
Виртуализация осуществляется при помощи надёжной и гибкой системы Proxmox;
Для хранения данных используется система Ceph;
Центральная база данных Tango работает с двойной репликацией по формату «мастер-мастер» с балансировщиком нагрузки Haproxy.
Сервисы :: Обеспечение надежности

## Slide 15
15
Конфигурация устройств осуществляется при помощи свойств, которые хранятся в центральной базе данных Tango;
Для работы с базой применяется утилита Jive. Она позволяет просматривать структуру системы управления, изменять конфигурацию устройств, регистрировать новые устройства, удалять ненужные устройства, запускать служебные утилиты (TestDevice, AtkPanel, LogViewer,..).
Сервисы :: Настройка, утилита Jive

## Slide 16
16
Управление производится через утилиту Astor;
Устройства выполняются на распределенных машинах (хостах). На каждом хосте запускается специальное устройство – Starter, которое управляет остальными устройствами данного хоста;
В утилите Astor имеется древовидный список всех имеющихся хостов. Цветовая метка характеризует состояние хоста (красный – выключен или неисправе, зеленый – включен, синий – включается);
Сервисы :: Управление системой
Для работы с конкретным хостом можно открыть панель управления. Она позволяет включить/выключить устройства в хосте и зарегистрировать новое устройство. Цветовая метка характеризует состояние устройства. Устройства можно группировать по пяти уровням запуска. При старте всех устройств хоста, устройства запускаются согласно уровням от 1 до 5.
Astor позволяет запустить другие утилиты: AccessControl, EventManager.

## Slide 17
Сервисы :: Контроль доступа
17
!!! Ведётется внедрение стандартной системы аутентификации JINR SSO
Система разграничения прав доступа основана на ролях;
Каждой роли соответствует определенный набор прав;
Несколько ролей могут быть назначены для каждой пары ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ / IP_АДРЕС;
Производит проверку на стороне сервера;
Используется для защиты главного сервера базы данных системы Tango Controls;
Осуществляет логгирование;

## Slide 18
18
Отладочная информация различается по уровню (debug, info, warning, error) и может выводиться в консоль, записываться в файл или в базу данных. Система логгирования позволяет:
Вести полный лог изменений базы данных TANGO – запуск устройств, изменения свойств и т.д.;
Вести централизованное логгирование устройств TANGO (выполнение команд, чтение/запись атрибутов, …)
Использовать удобный интерфейс для поиска информации в логах.
Сервисы :: Логгирование

## Slide 19
19
Сервисы :: Мониторинг
Zabbix – утилита для мониторинга аппаратуры и программного обеспечения системы управления. Собирает данные о состояниях и статусах Tango устройств, загрузке процессора, использовании памяти и диского пространства и многих других параметрах. Отправляет оповещения администраторам через Telegram – бота NicaCsMonitoring.

## Slide 20
Сервисы :: Архивация, просмотр и выгрузка архивных данных.
20
HDB++:
- стандартная система архивации данных в Tango;
- работает по событиям;
- использует базу данных Timescale;
Graphana
- веб-приложение, используемое для отображения архивных данных
Extractor:
- веб-клиентское приложение для выгрузки архивных данных.

## Slide 21
21
Клиентский уровень :: Приложения для ПК
Встроенные утилиты: ATKPanel, Test Device;
Клиентские библиотеки для языков C++, Python, Java;
Связующие компоненты для LabView, Matlab;
Средства для быстрой разработки клиентских приложений: Taurus, QTango;

## Slide 22
22
Клиентский уровень :: Python клиент
import tango
try:
#Подключение к устройству
device = tango.DeviceProxy("sys/tangotest/3")
#Чтение атрибута double_scalar
doubleValue = device.double_scalar
print(doubleValue)
#Запись атрибута double_scalar
device.double_scalar = 123.45
#Выполнение команды DevDouble
argout = device.DevDouble(23.89)
print(argout)
except Exception as e:
print(str(e))

## Slide 23
23
Клиентский уровень :: Веб-приложения
Преимущества:
Работают на любом устройстве (ПК, планшет, смартфон) и в любой операционной системе;
Не требуют установки на компьютер;
Централизованно обновляются.
Веб-приложения для системы Tango работают при помощи технологий REST и WebSocket
Ведется разработка веб-приложения – аггрегатора для упрощения навигации между страницами

## Slide 24
Система управления :: Статус
Бустер:
Циклозадающая аппаратура
Диагностика инжекции
Термометрия
Измерение орбиты
Коррекция орбиты
Измерение тока пучка
Q-метр
Вывод
Синхронизация
Вакуум
ВЧ
Защита от переходов
Электронное охлаждение
СБИС
Нуклотрон:
Циклозадающая аппаратура
Диагностика инжекции
Термометрия
Измерение орбиты
Коррекция орбиты
Измерение тока пучка
Вывод
ВЧ
Коллайдер:
Циклозадающая аппаратура
Диагностика инжекции
Термометрия
Измерение орбиты
Коррекция орбиты
Измерение тока пучка
Q-метр
Синхронизация
SLM мониторы
ВЧ
Электронное охлаждение
Вакуум
Сделано
Интегрировано
Возможно интегрируется
В работе
24
Отдельно
DocDB
Сохранение состояния системы
KRION + ЛУТИ:
СУ работает автономно с возможностью интеграции
Каналы перевода:
СУ строится на базе Tango, все будет полностью интегрировано в общую СУ

## Slide 25
25
Управлять конкретной подсистемой необходимо в строгом соответствии с описанием (подробные описания систем разрабатываются). Изменения необходимо согласовывать с ответственным за систему!!!
Для включения/выключения устройств необходимо использовать утилиту Astor. В ней выбрать нужный хост, открыть его панель управления и включить/выключить необходимые устройства.
Для конфигурации устройства необходимо использовать утилиту Jive. В ней выбрать нужное устройство, выбрать у него вкладку Properties и внести необходимые изменения. Далее выполнить команду Init на устройстве (через TestDevice или AtkPanel, или перезапустить устройство через Astor. При изменении свойств необходимо проконсультироваться с ответственным лицом!!!
Управлять устройствами можно при помощи клиентской программы (при наличии) или через утилиты TestDevice или AtkPanel. Запустить их можно через утилиту Jive.
Атрибуты и команды уровня OPERATOR можно использовать при условии понимания процесса работы системы. Использовать атрибуты и команды уровня EXPERT можно только после согласования с ответственным лицом.
Советы для операторов :: Управление

## Slide 26
26
Система должна быть организована так, чтобы ошибка «всплывала», т.е. устройства всех уровней транслируют ошибку наверх и в итоге она отображается на клиенте в виде всплывающего окна с описанием проблемы. Для локализации неисправности необходимо пройти путь вниз от клиента до проблемного устройства и, по-возможности, устранить проблему. Если нет возможности или что-то не получается – вызвать ответственное лицо.
При локализации проблемы можно воспользоваться Telegram-ботом NicaCsMonitoring, мнемосхемами в системе мониторинга Zabbix и посмотреть отладочную информацию проблемного устройства через систему LogViewer. Если что-то непонятно – вызвать ответственное лицо..
При сбое в работе аппаратуры можно (по согласованию с ответственным лицом) перезагрузить шкаф с оборудованием при помощи модуля дистанционного управления (сейчас разрабатывается для всех шкафов СУ)
Если нет доступа к центральной базе данных Tango, не запускаются утилиты Jive или Astor, нет доступа к определенному Tango-хосту или устройству, а так-же в случае других неисправностей – вызвать ответственное лицо..
Советы для операторов :: Ошибки, неисправности

## Slide 27
Спасибо за внимание!!!