## Slide 1
Гелиевая инфраструктура Коллайдера NICA
Результаты работ по подготовке к технологическому сеансу
Н. Н. Агапов, С.В. Гудков, А. Э. Емельянов, А.В. Константинов, Ю.А. Митрофанова, Д.С. Швидкий, Т. Г. Жиронкина, А. А. Базванов

## Slide 2
Гелиевая инфраструктура Коллайдера
Криогенный комплекс ЛФВЭ;
Тепловые нагрузки на оборудование, работающее при T=4,5 К;
Рефрижераторы Коллайдера;
Ожижитель гелия ОГ-1000;
Контейнер-цистерна транспортная КЦГ-40/0,5;
Заключение.

## Slide 3
На настоящий момент криогенная система обеспечивает работу инжекционного комплекса,
поддерживая рабочую температуру магнитных элементов ускорителей Бустера и Нуклотрон.
Криогенный комплекс ЛФВЭ предназначен для охлаждения магнитов ускорительного комплекса NICA до рабочей температуры 4,5 К, а также ожижения гелия для потребителей Лаборатории
Криогенный комплекс ЛФВЭ
КГУ-1600/4,5 №№ 1, 2

## Slide 4
В состав комплекса входит оборудование, необходимое для хранения, сжатия, очистки, охлаждения, ожижения и подачи гелия потребителям
Криогенный комплекс ЛФВЭ

## Slide 5
Гелиевая инфраструктура Коллайдера
Криогенный комплекс ЛФВЭ;
Тепловые нагрузки на оборудование, работающее при T=4,5 К;
Рефрижераторы Коллайдера;
Ожижитель гелия ОГ-1000;
Контейнер-цистерна транспортная КЦГ-40/0,5;
Заключение.

## Slide 6
Тепловые нагрузки на оборудование, работающее при T=4,5 К
*Установка ВТСП токовводов позволит снизить тепловую нагрузку на гелиевую систему Нуклотрона на 700-800 Вт.
*
Суммарная тепловая нагрузка составляет ~10 кВт на температурном уровне 4,5 К.
Тепловая нагрузка на гелиевую систему складывается из статических теплопритоков из окружающей среды и динамических тепловыделений в магнитах.
периметр – 252 м
периметр – 212 м
периметр – 500 м

## Slide 7
Статический теплоприток к гелию есть сумма потоков тепла, передаваемых из окружающей среды излучением от более теплых поверхностей, теплопередачей по опорам магнитов и остаточными газами через изоляционный вакуум.
1. Излучение от более теплых поверхностей.
Оборудование ускорителя, работающее при гелиевых температурах, экранируется от теплового излучения медными экранами, охлаждаемыми жидким азотом. Теплоприток излучением вносит основной вклад в статический теплоприток. При работе комплекса необходимо уделять особое внимание охлаждению азотных экранов.
2. Теплоприток по тепловым мостам.
Минимизировать поток тепла по опорам магнитов можно уменьшением их сечения и увеличением длины. При этом должны быть обеспечены их прочностные характеристики, позволяющие нести весовые нагрузки от ярм.
3. Теплоприток остаточными газами через изоляционный вакуум.
Если вакуумная система ускорителя герметична и во время работы изоляционный вакуум держится на уровне 1*10-5 мм. рт. ст., данным видом теплопритока можно пренебречь.
При соблюдении технологии работы оборудования ускорителя, величина статического теплопритока неизменна в течении всего сеанса.
Вакуумный кожух ускорителя, T=300 K
Медный тепловой экран, T=77 K
Опоры магнита
Изоляционный вакуумный
объем
Ярмо магнита, T=4,5 K
Тепловые нагрузки на оборудование, работающее при T=4,5 К

## Slide 8
Q дин.= 0
Динамические тепловыделения возникают в обмотках магнитов при вводе и выводе из них тока.
Их величина зависит от скорости роста поля магнита. Если поле в магните постоянно, то и величина динамических тепловыделений будет равна 0.
В четвертом сеансе самый большой вклад от данного вида тепловыделений вносил ускоритель Нуклотрон, т. к. работал с большими значениями поля, чем Бустер. В будущем поле Бустера будет увеличено до 1.6 Т и его вклад возрастет.
Q дин.> 0
Циклы магнитного поля Бустера и Нуклотрона
во время 4 цикла ПНР
Тепловые нагрузки на оборудование, работающее при T=4,5 К

## Slide 9
Медные токовводы Нуклотрона ВТСП токовводы Бустера
Ток, вводимый в магниты
Охлаждающий гелий
Джоулевы тепловыделения в медных токовводах Нуклотрона снимаются потоком холодного гелия, подаваемым в направлении, противоположном потоку тепла. Для их охлаждения требуется ожижать дополнительное количество гелия, что увеличивает нагрузку на гелиевую систему. Особенно, при работе на проектных значениях поля Нуклотрона (20 кГс: при таком поле на компенсацию Джоулевых тепловыделений расходуется до 20% холодопроизводительности установок КГУ).
Тепловые нагрузки на оборудование, работающее при T=4,5 К
Агапов Н. Н. Криогенные технологии с сверхпроводящем ускорителе релятивистских ядер – Нуклотроне. ЭЧАЯ 1999 т. 30 вып. 3 стр. 760.

## Slide 10
Тепловая нагрузка на криогенную систему Бустера и Коллайдера имеет соотношение 1:2. С учетом габаритных размеров и удобства эксплуатации, целесообразно проводить охлаждение этих объектов тремя идентичными установками. Это упростит ввод в эксплуатацию рефрижераторов Коллайдера с учетом опыта, полученного при работе рефрижератора Бустера.
Тепловые нагрузки на оборудование, работающее при T=4,5 К
РСГ № 1 Бустера
РСГ №№ 2, 3 Коллайдера
периметр – 252 м
периметр – 212 м
периметр – 500 м

## Slide 11
Гелиевая инфраструктура Коллайдера
Криогенный комплекс ЛФВЭ;
Тепловые нагрузки на оборудование, работающее при T=4,5 К;
Рефрижераторы Коллайдера;
Ожижитель гелия ОГ-1000;
Контейнер-цистерна транспортная КЦГ-40/0,5;
Заключение.

## Slide 12
РСГ №№2, 3 Коллайдера
Сателлитный рефрижератор имеет упрощенную конструкцию, за счет чего облегчено его обслуживание и повышается надежность. Для работы ему необходима подача жидкого гелия от стороннего ожижителя.
Рефрижераторы Коллайдера

## Slide 13
Рефрижераторы Коллайдера
«Холодная» масса - 80 т
«Холодная» масса - 46 т
«Холодная» масса - 220 т
Линия
«ОГ-1000 - РСГ-2, 3»
L=280 м
Линия
«РСГ-3 - вост. полукольцо»
L=80 м
Линия
«РСГ-2 - зап. полукольцо»
L=180 м
Линия «ОГ-1000 - РСГ-2, 3» в 1Б
Линия «ОГ-1000 - РСГ-2, 3» в пом. 177 к. 17

## Slide 14
Рефрижераторы Коллайдера
Принципиальная схема трубопровода полукольца Коллайдера
Сепаратор – устройство, предназначенное для переохлаждения гелия перед его подачей в ускоритель.
100 % LHe
10 % LHe + 90% GHe
Коллектор прямого потока гелия
Коллектор обратного потока гелия
СП магниты ускорителя

## Slide 15
Гелиевая инфраструктура Коллайдера
Криогенный комплекс ЛФВЭ;
Тепловые нагрузки на оборудование, работающее при T=4,5 К;
Рефрижераторы Коллайдера;
Ожижитель гелия ОГ-1000;
Контейнер-цистерна транспортная КЦГ-40/0,5;
Заключение.

## Slide 16
Установка ОГ-1000
Ожижитель гелия ОГ-1000
Установка - крупнейший в стране ожижитель гелия, производительностью 1000 л/ч.
Он обеспечит работу рефрижераторов Бустера и Коллайдера, а также ожижение гелия для СП магнитов детектора MPD и установки КРИОН.

## Slide 17
Ожижитель гелия ОГ-1000
Установка прошла цикл комплексных испытаний и подтвердила свои характеристики.
В сентябре 2024 г. выполнены работы по оптимизации пускового режима установки при захолаживании крупных емкостей, что позволит снизить затраты электроэнергии и жидкого азота.
С сентября начинается регулярная работа установки на обеспечение потребностей
детектора MPD.

## Slide 18
Ожижитель гелия ОГ-1000
Арматура для работы в пусковом режиме

## Slide 19
Ожижитель гелия ОГ-1000
Минимальная работа сжижения газа:
Для гелия:
.
Энергопотребление гелиевых компрессоров при работе установки составляет
1660 кВт. При производительности в 1000 л/ч, удельные затраты мощности
гелиевого компрессора на ожижение одного литра гелия составят:
;
Тогда термодинамический КПД гелиевого цикла:
.
Для определения термодинамического КПД установки ОГ-1000, необходимо также учитывать затраты на получение жидкого азота, расход которого при работе установки составляет 1000 л/ч. Удельные затраты энергии на получение 1 л жидкого азота составляют LN2 = 1000 Вт/л (данные азотного цеха). Итого:
.
Цикл установки ОГ-1000 в T-S диаграмме

## Slide 20
Ожижитель гелия ОГ-1000
Проведены сеансы совместной работы ОГ-1000 и новой гелиевой винтовой компрессорной установки Каскад-110/30.
В ходе работ выполнена настройка градирен охлаждающей системы и балансировка потребления воды охладителями компрессоров.

## Slide 21
Гелиевая инфраструктура Коллайдера
Криогенный комплекс ЛФВЭ;
Тепловые нагрузки на оборудование, работающее при T=4,5 К;
Рефрижераторы Коллайдера;
Ожижитель гелия ОГ-1000;
Контейнер-цистерна транспортная КЦГ-40/0,5;
Заключение.

## Slide 22
Контейнер-цистерна транспортная КЦГ-40/0,5
Характеристикой, определяющей качество данного изделия, является теплоприток к гелиевому сосуду, размещенному внутри вакуумного кожуха. Паспортная величина теплопритока составляет 5,9 Вт, и для ее подтверждения было произведено измерение испаряемости.
Предназначена для хранения большого количества гелия, необходимого для заполнения холодных объемов ускоряющих колец комплекса NICA .
Фактическая величина теплопритока на 18% меньше паспортного значения, что говорит о высоких теплотехнических характеристиках изделия.

## Slide 23
Заключение
Созданный криогенный гелиевый комплекс способен обеспечить необходимый температурный режим работы магнитов Коллайдера. Использование сателлитных рефрижераторов с избыточным обратным потоком повышает надежность работы системы, а наличие большого «холодного» хранилища КЦГ 40/0,5 позволяет иметь запас жидкого гелия для сглаживания нештатных ситуаций и обеспечивать им сторонних потребителей Лаборатории.