## Slide 1: Системы электропитания.
Докладчик: Шурыгин Александр

## Slide 2: Вступление
Шурыгин Александр
Shurygin87@gmail.com
Начальник группы №1 Источников питания сверхпроводящих ускорителей.
НИОСЭТ
Научно-инженерный отдел систем электротехнологий (систем электропитания Нуклотрона)

## Slide 3: Что я могу рассказать о системах электропитания ускорителей?
*Я не занимаюсь электропитанием линейных ускорителей;
*Однажды пытался сделать доклад на тему: Система электропитания Бустера для «чайников»…
*Важность таких мероприятий, как это;
*Не стесняйтесь задавать вопросы и комментировать!…

## Slide 4: Базовые понятия и представления
Источники питания:

## Slide 5: Базовые понятия и представления
Строим ускорительный комплекс. Где и в каком виде нужна электроэнергия?

## Slide 6: Базовые понятия и представления
Магниты с точки зрения электротехники.
Важнейшие выражения:
Напряжение : UL = L*(dI/dt)
Энергия : WL = (LI^2)/2
+ Законы Кирхгофа, закон Ома.

## Slide 7: Базовые понятия и представления
Ток и напряжение в индуктивной нагрузке.

## Slide 8
Маховик – инерционный аккумулятор энергии – лучшая механическая аналогия индуктивности!

## Slide 9
Соленоид MPD – отличный пример индуктивности

## Slide 10
Вывод энергии 26,9МДж из MPD
(Ток I = 2500А; Индуктивность L = 8,6Гн)

## Slide 11
Как выглядит источник питания для MPD?

## Slide 12
Hall 205
Bld. 1
Канал вывода пучка из Нуклотрона
Каналы в корп.205
Система питания магнитных элементов каналов транспортировки частиц Ускорительного комплекса ЛФВЭ

## Slide 13
канал вывода пучка из Н
каналы корп.205
Структурная схема системы питания каналов
Notes: individually

## Slide 14
Оборудование системы питания
Подстанция ПС15
Чиллеры водоохлаждения источников тока,
Корп.205
Трансформаторы 6/0,69кВ, 1,6МВА
Система питания каналов корп. 205
РЩ0,69кВ и источники тока пом. 108
РЩ0,69кВ и источники тока пом. 111
ШП, экспериментальный зал корп.205
Notes: Состав подстанций

## Slide 15
АСУ системы питания
Рабочие окна АСУ системы питания
Система питания каналов корп. 205
АСУ предназначена для управления :
трансформаторами 6/0,69кВт и 6/0,4кВт,
распределительными устройствами РУ0,69кВт,
32-я источниками питания,
шкафами переключения нагрузок (магнитов каналов).
Позволяет контролировать токи в магнитах.
Система построена на базе программируемого логического контроллера и промышленного компьютера B&R. Среда разработки ППО – Aprol PDA.
АРМ АСУ – пультовая корп.1А
Notes: Состав подстанций

## Slide 16
Идем дальше…

## Slide 17
Магнитный структурный сверхпроводящий элемент Бустера. Рабочий ток 10кА.

## Slide 18
Токовводы.

## Slide 19
Аварийный вывод тока.
Ключи эвакуации энергии

## Slide 20: Ключ эвакуации энергии Нуклотрона

## Slide 21
Принципиальная схема системы питания магнитов Бустера
ПИТ11-260Д:
ПИТ – прецизионный источник тока
11 – ном. вых ток, кА
260 – ном вых. напряжение
Д – режим динамический.

## Slide 22
Принципиальная схема системы питания магнитов Бустера

## Slide 24
Корп.1
Система питания Бустера
Размещение оборудования
РУ 0,69кВ
пультовая
ПИТ11
КЭЭ + ШП
эквивалент
Notes: анимация

## Slide 25
Система электпропитания коллайдера.

## Slide 26
ПИТ11-260Д. Внешний вид. Преобразовательная часть и
накопитель энергии. Корпус 1, цок. этаж.

## Slide 27
ПИТ11-260Д. Накопитель энергии.
Конденсаторы | 15мФ/450В
Поддон | 28 шт.
 | 420 мФ
Шкаф | 336 шт.
 | 5,04 Ф
Всего | 4032 шт.
 | 60,48 Ф
Загрузка по току на 1 конденсатор | менее 3 А
Заряд НЭ | 400 В
Энергия | 4,8 МДж

## Slide 28
Накопитель энергии SMES для NICA

## Slide 29
Площадка размещения SMES NICA

## Slide 30
Большое спасибо за внимание!