## Slide 1: Повышение надежности функционирования и качества электроэнергии системы электроснабжения базовых установок комплекса NICA: ускорителей Бустер, Нуклотрон, коллайдер NICA
4 июня 2025 г.
Наумов О.Е., н.с. гр. №3 НИОСЭТ ЛФВЭ, к.т.н.

## Slide 2: Задачи исследования
1. Разработка математической модели системы электроснабжения (СЭС) ускорительного комплекса NICA и расчет режимных параметров СЭС во время работы ускорительных установок
2. Экспериментальное определение параметров режимов СЭС ускорительного комплекса NICA, сравнение с расчетными данными
3. Анализ экспериментальных данных, выявление проблем (недостаточная надежность электроснабжения, высокий уровень гармоник, провалы напряжения и т.п.)
4. Обоснование и разработка способов устранения проблем (фильтры, регулирование напряжения, автоматизация управления энергосистемой, накопители электроэнергии и пр.)
2

## Slide 3: Математическая модель СЭС
3
Построена полная принципиальная схема системы электроснабжения – основа для разработки математических моделей
Собрана информация по величинам потребляемых мощностей за 2024 год

## Slide 4: Математическая модель СЭС
4
Pandapower – свободно распространяемое ПО с открытым исходным кодом для расчета и оптимизации режимов электрических систем
Запланированное программное обеспечение
Фактическое программное обеспечение
Математическая модель для расчета стационарных и переходных режимов СЭС
Корректность доказана сопоставлением расчетных и экспериментально зафиксированных параметров режима СЭС
Самостоятельно разработанные программы с использованием библиотек Python
Математическая модель для расчета частотных свойств СЭС
Корректность доказана сопоставлением с результатами расчета в демо-версии PSCAD и Matlab Simulink
Надежность электроснабжения
Качество электроэнергии

## Slide 5: Экспериментальное определение параметров режимов СЭС
5
Во время сеанса 2022-2023 гг. записаны осциллограммы токов и напряжений, собрана информация о потребляемой мощности и качестве электроэнергии в различных режимах работы Нуклотрона и Бустера
За 2024 год собрана и обработана информация по величинам токов, напряжений, мощностей в системе Redkit SCADA на ГПП
Проанализировано множество осциллограмм аварийных режимов (короткие замыкания, однофазные замыкания на землю и т.д.) за период 2022-2025 гг., определены параметры таких режимов (база для сравнения с модельными данными)
Появилась возможность онлайн контроля показателей качества электроэнергии на базе контроллеров ячеек 6 кВ ARIS (пока ГПП, ПС 13а, ПС 15, ПС К, далее планируется расширение на другие подстанции). Каждый месяц проводится анализ архивных данных по качеству электроэнергии на ГПП + имеется регистратор качества электроэнергии Metrel MI2892 (переносной прибор класса А)
Рассчитаны частотные характеристики СЭС в диапазоне до 2500 Гц, определены резонансные частоты для некоторых схем питания и мощностей нагрузок

## Slide 6: Выявленные проблемы
6
Качество электроэнергии в сети 6 кВ ЛФВЭ соответствует требованиям ГОСТ 32144, за исключением коэффициента гармоник
Во время сеанса 2022-2023 гг. на ПС 15 коэффициент гармоник повышался практически до предельного уровня по ГОСТ. В настоящее время наблюдаются периодические превышения предельного уровня по 11-й и 13-й гармоникам на 7-й и 8-й секциях шин 6 кВ ГПП (причина: поступление токов гармоник со стороны ЛЯР и резонанс на частотах этих гармоник).
реальный ток
идеальный ток 50 Гц
Ток, А
Время, мс
Сеть 6 кВ образует сложную RLC систему со множеством резонансных частот, которые в ряде случаев совпадают с характерными частотами выпрямителей – условия для резонансного возрастания токов и напряжений гармоник
Chart: ПC 13, амплитуды Zy
Секция 1 | 0.49845 | 1.0186 | 1.593 | 2.2706 | 3.1443 | 4.4308 | 6.7867 | 12.9032 | 17.1961 | 6.9705 | 2.9379 | 1.1898 | 1.1223 | 1.419 | 1.0917 | 1.8694 | 2.5672 | 2.268 | 1.7081 | 2.3124 | 2.8148 | 3.2603 | 3.6845 | 4.1056 | 4.5677 | 5.1465 | 6.3219 | 3.6423 | 4.958 | 5.5894 | 6.0763 | 6.5211 | 6.9535 | 7.3858 | 7.8251 | 8.2721 | 8.7334 | 9.2143 | 9.7144 | 10.2366 | 10.7839 | 11.3594 | 11.9663 | 12.6085 | 13.2901 | 14.0158 | 14.791 | 15.6219 | 16.5156 | 17.4806
Секция 2 | 0.50035 | 1.0217 | 1.5958 | 2.2697 | 3.1321 | 4.3868 | 6.6361 | 12.1264 | 18.1957 | 7.3735 | 3.0338 | 1.2075 | 1.1162 | 1.4265 | 1.0602 | 1.6709 | 2.2654 | 2.9238 | 3.7042 | 4.7741 | 6.9138 | 10.206 | 1.2072 | 2.0444 | 2.951 | 3.6009 | 4.1358 | 4.6151 | 5.0714 | 5.5484 | 5.8327 | 6.2612 | 6.6935 | 7.1259 | 7.5631 | 8.0131 | 8.4765 | 8.9559 | 9.4541 | 9.9735 | 10.5169 | 11.0874 | 11.6881 | 12.3226 | 12.9949 | 13.7097 | 14.4719 | 15.2877 | 16.1638 | 17.1084
Фильтры гармоник?

## Slide 7: Выявленные проблемы
7
Высокая аварийность систем электроснабжения внешних потребителей 6 кВ, питающихся от ЛФВЭ (Александровка, Пелком) – 7 аварийных отключений только за 2025 г. (плюс воздействие перенапряжений из-за замыканий на землю в сети 6 кВ, что негативно сказывается на сроке службы электрооборудования 6 кВ ЛФВЭ)
Несогласованность уставок и настроек оборудования релейной защиты 6 кВ между подстанциями ЛФВЭ (мой основной фронт работы 2023-2025 гг.) – десятки внеплановых и излишних отключений (сейчас частично решено)
Ненаблюдаемость подстанций, питающих коллайдер NICA: проблемы выявляются только при физическом посещении подстанций (авария 07 мая 2025 г. с обесточением коллайдера NICA). Фактическая схема электроснабжения ЛФВЭ отслеживается далеко не полностью

## Slide 8: Дальнейшая работа
8
Анализ различных моделей нагрузок (потребителей) для токов высших гармоник
Приведенные в литературе модели и результаты моделирования не полностью согласуются между собой, а иногда и противоречивы – есть необходимость исследования в этом направлении (+ публикация)
Автоматизированный анализ надежности электроснабжения при различных конфигурациях СЭС с использованием внутренних инструментов Pandapower (+ возможна разработка своих алгоритмов анализа) (+ публикация)
Анализ качества электроэнергии в сети ЛФВЭ во время сеанса (Бустер + Нуклотрон + NICA)
Анализ путей снижения уровня высших гармоник токов и напряжений в СЭС
…