## Slide 1: Гидродинамический расчёт системы охлаждения электроники MicroMEGAS
17.07.2025
Зур Илья Александрович
Федотов Александр Сергеевич

## Slide 2
Исходные данные. Геометрия радиатора и трубки
2/11
Концептуальный вид радиатора
Геометрические размеры элементов радиатора
3,0 мм

## Slide 3
Геометрия манифольдов и диаметры труб
U трубка (радиатор)
Подводящая и отводящая трубы
Переходник
Общий коллектор
Форма манифольдов – дуга
Внутренний диаметр труб:
Подводы/отводы 16мм;
коллектор - 10,0 мм;
манифольд - 5,0 мм;
переходник - 3,5 мм;
радиатор - 3,0 мм.
Радиаторы подключаются к манифольдам параллельно
Все «слои» манифольдов подключаются к одному коллектору
3/11

## Slide 4
где и – локальная скорость и градиент давления жидкости, fD – фактор Дарси; – поле объёмных сил (сила тяжести), – локальная температура теплоносителя (воды); - слагаемое, описывающее вязкое трение и потери давления на шероховатостях стенок трубки при развитом параболическом профиле скорости в сечении.
Математическая модель. Уравнения тепло – и массопереноса
Динамика течения хладоносителя описывалась уравнениями Навье–Стокса для вязкой несжимаемой жидкости в гравитационном поле.
Гидродинамический анализ
Для описания потерь давления на вязкое трение и потери давления на шероховатостях стенок трубки при развитом параболическом профиле скорости в сечении использовалось уравнение Хааланда (4·103 < Re < 1·108 )
где ε = 0.015 мм – шероховатость внутренней поверхности стенок трубы;
d – внутренний диаметр трубы;
Re – локальное число Рейнольдса в потоке.
4/11

## Slide 5
Граничные условия. Локальные падения давления
I
II
III
IV
Inlet
Outlet
Ptank
Q = 4 ∙ q∙(3+4+4), м3/ч
Предлагаем систему условно разделить на 4 подконтура (I,II, III и IV)
Система:
имеет общий раздающий коллектор;
имеет общий вход в бак;
учитывает локальное падение давления.
5/11

## Slide 6
Результаты. Распределение давления в системе
I
II
III
IV
Внутренний диаметр труб:
Подводы/отводы 12 мм;
коллектор - 10,0 мм;
манифольд - 5,0 мм;
переходник - 3,5 мм;
радиатор - 3,0 мм.
При среднем расходе
0,07 м3/ч и диаметре трубок радиаторов 3,0 мм и диаметре трубок подводов и отводов 12,0 мм
leakless нарушается
6/11

## Slide 7
Результаты. Распределение давления в системе
Комбинируя диаметры подводящих и отводящих труб, можно регулировать абсолютные значения давления в системе для достижения режима leakless
p
7/11

## Slide 8
Результаты. Распределение давления в системе
При среднем расходе
0,07 м3/ч и диаметре трубок радиаторов 3,0 мм и диаметре трубок подводов и отводов 16,0 мм
leakless сохраняется
I
II
III
IV
Внутренний диаметр труб:
Подводы/отводы 16 мм;
коллектор - 10,0 мм;
манифольд - 5,0 мм;
переходник - 3,5 мм;
радиатор - 3,0 мм.
8/11

## Slide 9
Результаты. Расходы по контурам и радиаторам
Средний расход на радиаторы 0,068-0,071 м3/ч
Число Рейнольдса 8,5∙103
контур | Общий расход, м3/ч | Средний расход на радиатор, м3/ч
I | 0,76 | 0,069
II | 0,78 | 0,071
III | 0,77 | 0,070
IV | 0,75 | 0,068
Таблица. Общий расход на контуры и средний на радиаторы
9/11

## Slide 10
Дальнейшие работы
Предлагается в качестве альтернативного хладоносителя использовать «сухую воду» Novec 1230 фторкетон ФК-5-1-12, хладон ПФК-49 CF3CF2C(O)CF(CF3)2
Свойство | Значение
Теплоёмкость | 1,103 кДж/кг°C
Теплопроводность | 0.059 Вт/(м·К)
Плотность | 1,610 кг/м3
Необходимо:
радиационная стойкость Novec 1230
эксперимент с омыванием электроники
10/11

## Slide 11
Заключение
На систему из 4-х контуров общий расход составил 3,08 м3/ч;
внутренний диаметр трубок радиаторов 3,0 мм позволяет реализовать турбулентный режим течения воды (Re ≈ 8,5∙103) при расходе на радиатор 0,07 м3/ч;
Диаметр подводящих и отводящих труб позволяет реализовать циркуляцию хладоносителя в режиме leakless.
Предлагается использовать альтернативный хладоноситель: Novec 1230.
11/11