## Slide 1: Автоматизированная система управления источниками питания базовых установок NICA.
Филиппов Михаил
ОИЯИ ЛФВЭ НИОСЭН
2018 г.
Notes: Power supplies command and control system for accelerator facilities of NICA complex 30'
Speaker: Mikhail Filippov (VBLHEP JINR)

## Slide 2: План
1. Автоматизированная система управления источниками питания базовых установок NICA в 55 сеансе Нуклотрона
Модернизация ПС-13 и разработка АСУ ТП п/ст
Опытная эксплуатация ПС-13 в 55 сеансе Нуклотрона
2. Создание Диспетчерского пункта Системы сбора телеинформации и управлением оборудованием электроснабжения подстанций 6-110кВ ЛФВЭ ОИЯИ
Реализация нового сегмента АСУ Ру-К
Проектирование нового сегмента АСУ ПС-15
3. Сверх большие АСУТП
Секция: Автоматизация инженерных систем и вопросы качества высоковольтной электрической сети для сложных ускорительных комплексов

## Slide 3
Комплекс NICA
ПС-13
ПС-Ру-К
ПС-15
ИП
ИП
ИП
ПС-11
ИП
Корп. 1А
ПС-12
Notes: Удалить лишнее
Я работаю в научно инженерном отделе систем энерго питания нуклотрона, в перспективе добавляются Бустер и Коллайдер.
Для реализации проекта NICA необходимо правильное и чёткое функционирование всех п/ст обеспечивающих её энергопитание.
Вопрос модернизации назрел как никогда остро.

## Slide 4: ПС 13 до модернизации
С 1970-х гг п/ст работала без проведения капитальных ремонтов и замены оборудования.
В данное время подстанция питает тиристорные выпрямители и строительство NICA.
В качестве стартового шага , выбрана модернизация высоковольтной ПС-13 корпуса 1А.
Вид ПС 13 до момента модернизации
Notes: Для автоматизации подстанции использован программно-технический комплекс ARIS и программное обеспечение ARIS SCADA.
с дальнейшим расширением управления п/ст РУ-К 6кВ, п/ст 15 корп 205, интеграция управления источниками.
Распределительная трансформаторная подстанция 6 кВ ПС 13 будет снабжать энергией ускоритель частиц, возводимый ОИЯИ.

## Slide 5
Обновлены защитные средства для рабочего персонала
Установлены современные комплектные распределительные устройства D-12P, производства Таврида Електрик
Рядом размещены шкафы АСУ,ЩСН, ЩПТ
ПС 13 после модернизации
Notes: производства ТАВРИДА 2017
Ремонт помещения, Модернизация кабельных линий, Трансформаторов, высоковольтные ячейки DP-12 (разрез) Дуговые защиты, Контроллеры яч.
2017-18

## Slide 6: Комплектные распределительные устройства D-12P
Вакуумный выключатель
Ячейки состоят из коммутационных аппаратов, шин, вакуумный выключатель, трансформаторов, средств учета, измерения, и устройство защиты.
Notes: Ячейки состоят из коммутационных аппаратов, шин, Вакуумный выключатель ,средств учета, измерения, и устройство защиты..

## Slide 7
ОВОД МД предназначен для защиты ячеек распределительного устройства электрических п/cт от дуговых замыканий, сопровождающееся открытой электрической дугой.
Для обнаружения разряда в устройстве используются Волоконно-оптические Датчики ВОД
Устройство дуговой защиты ОВОД МД
Notes: Устройство Дуговой Защиты ОВОД МД предназначено для защиты ячеек кру эл. Пс-т от Дуговых замыканий,
Сопровождающееся открытой эл-кой Дугой, для обнаружения разряда в устройстве используются Волоконно-оптические Датчики ВОД
Устройство непрерывно самопроверяется

## Slide 8
В связи с актуализацией проблемы управления комплексами источников питания NICA, было принято решение разработать АСУТП как высоковольтного, так и низковольтного оборудования источников.
В короткие сроки были формулированы требования и задачи к АСУ ПС13, составлен перечень необходимых для регистрации сигналов, разработано ТЗ и разыгран тендер.
Notes: Приглашены компании ( тендер +_ )
Системы такого рода характеризуются большим количеством сигналов (несколько тысяч или десятков тысяч),
интегрируют в единое информационное пространство различные устройства и подсистемы, обеспечивают удобное наблюдение и управление объектом с помощью современных SCADA-пакетов.
Фото организаций, биендар, Ртсофт, прософт

## Slide 9
сбор и обработка текущей информации от оборудования электропитания;
контроль текущего состояния основного оборудования и параметров режима;
аварийная и предупредительная сигнализация;
отображение текущего состояния оборудования п/ст и параметров режима работы;
дистанционное управление коммутационными аппаратами;
регистрация состояния оборудования и событий, в том числе аварийных ситуаций;
осцилографирование аварийных процессов;
регистрация значений параметров режима работы п/ст и их отклонений за допустимые пределы;
регистрация действий персонала; технический учет и контроль электроэнергии;
обмен инфо. с др. уровнями иерархии управления функционированием и эксплуатацией электрических сетей;
обеспечение информационной взаимосвязи с автономными системами и средствами автоматизации и смежными системами управления;
архивирование событий и параметров необходимых для оперативного и ретроспективного анализа работы оборудования, персонала и средств автоматизации.
Требования и задачи АСУ ТП ПС13

## Slide 10
Концепт архитектуры
Notes: Нами была выбрана архитектура общепринятого стандарта МЭК 61850

## Slide 11: Архитектура АСТУП Пс-13
Notes: Этот подход используется, как правило, для средних и крупных энергообъектов.
Архитектура предполагает создание автоматизированных систем с распределенной структурой.
Модернизированное РУ-6кВ ПС-13 оборудуется системой с применением современных микропроцессорных терминалов РЗА серии «Сириус-2»
Контроллеров Ячеек Aris-304 Прософт Независимыми двумя контурами локальной сети и приборами учёта Меркурий
GPS \Glonas антеной для формирования единого времени.
На сегодня существует два основных подхода к созданию систем мониторинга и управления энергообъектами (АСУ ТП
Первый из них основывается на архитектуре, определяемой стандартом МЭК 61850

## Slide 12: ЗАО «Радиус-Автоматика»
На объекте установлены терминалы Релейной Защиты и Автоматики «Сириус-2», которые интегрированы в единую АСУ ТП, управляющую электротехническим оборудованием подстанции, с помощью единой шины по RS485 .
Notes: Современные и надёжные отечественные микроконтроллеры не единожды оправдали этот Наш Выбор

## Slide 13: ООО «Прософт-Системы»
На базе ARIS C304 реализована программно-логическая оперативная блокировка.
Контроллер объединяет в себе все данные ячейки, по Rs-485 и сухим контактам, и отправляет по двум контурам ВОЛС данные к головному контроллеру Подстанции 13 МТ-200.
Notes: В качестве головного мозга ячеек мы выбрали контроллеры
Волоконно оптическая локальная сеть

## Slide 14: ООО «Прософт-Системы»
От ARIS C304 информация поступает на головной контроллер ARIS MT 200, а оттуда в систему верхнего уровня, представленную программным комплексом ARIS SCADA.
Головной многофункциональный контроллер ARIS MT200 предназначен для сбора данных с счетчиков электроэнергии и микропроцессорных модулей ввода/вывода дискретных сигналов, трансляции команд управления, обмена данными с вышестоящими уровнями автоматизированных систем.
Notes: От ARIS C304 информация поступает на головной контроллер ARIS MT 200, а оттуда в систему верхнего уровня, представленную программным комплексом ARIS SCADA.
Помимо продуктов собственного производства ООО «Прософт-Системы»
Описать оборудование прософт
Основными элементами в них являются IED — интеллектуальные электронные устройства, в качестве которых могут выступать контроллеры присоединений (Bay Controller),
терминалы РЗА и другие устройства, контролирующие одно или несколько присоединений подстанции и образующие полевой уровень системы.
Все IED включены в технологическую локально-вычислительную сеть (ТЛВС) и взаимодействуют между собой по определенным правилам. Специальные коммуникационные контроллеры образуют средний уровень системы и интегрируют все IED в общую SCADA

## Slide 15
ПС-13
МТ-200
SCADA
План Корпуса 1А , с расположением оптических трасс от МТ-200 на ПС\т 13 к Scada Server в зале управления 1А
Сетевое оборудование
Notes: Две независимые оптические линии основная и резервная идут с подстанции в Зал управления корпуса 1а

## Slide 16: Серверное оборудование
Серверы SuperMicro резервируемые, с двумя блоками питания горячей замены каждый, подключенными к разным источникам питания.
В качестве массива хранения информации применяются SCSI-накопители 4Tb, объединенные в RAID массив с поддержкой горячей замены.
Серверы комплектуются дублированным Ethernet-интерфейсом, подключенным к различным коммутаторам ЛВС.
В качестве операционной системы для серверной платформы применяется ОС Windows Server.
Notes: SuperMicro
Серверы резервируемые, с двумя блоками питания горячей замены каждый,
подключенными к разным источникам питания.
В качестве массива хранения информации применяются SCSI/SAS/SATA-накопители, объединенные в RAIDмассив
с поддержкой горячей замены.
Серверы комплектуются дублированным Ethernet-интерфейсом, подключенным к различным коммутаторам ЛВС.
В качестве операционной системы для серверной платформы применяется ОС Windows Server 2012.

## Slide 17
На серверах установлено специализированное программное обеспечение верхнего уровня «ARIS-SCADA».
Данное ПО предназначено для организации человеко-машинного интерфейса оперативного персонала и
обеспечения функционирования в реальном времени программно-технических средств всего комплекса.
Notes: На серверах установлено специализированное программное обеспечение верхнего уровня «ARIS-SCADA».
Данное ПО предназначено для организации человеко-машинного интерфейса оперативного персонала и
обеспечения функционирования в реальном времени программно-технических средств всего комплекса АСДУ в целом

## Slide 18: Наладка и испытания ( ПМИ)
Проведены полномасштабные испытания подстанции и комплекса АСУ ТП в режиме повышенной информационной нагрузки.
Были сгенерированы и проверены более 3тыс. ТС, ТИТ.
Notes: экспериментальные данные тестирования прототипов сегментов АСУ. ПМИ расшифровать
методика испытаний программнотехнического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами (ПТК АСУ ТП) и микропроцессорного комплекса системы сбора и передачи информации

## Slide 19: НПП «Динамика»
В короткие сроки освоены и применены, для проведения испытаний, современные испытательные комплексы для релейной защиты и автоматики Ретом.

## Slide 20: Рабочее место дежурного
На АРМ-е дежурного смены, обеспечивается визуальное отображение текущего состояния всех устройств АСДУ (питание, результаты самодиагностики и т.д.).
Технические характеристики АРМ:
Персональный компьютер, подключенный к разным источникам питания.
В качестве рабочего пространства используется стойка на 4-ре монитора.
ПК комплектуются дублированным Ethernet-интерфейсом, подключенным к различным коммутаторам ЛВС.
В качестве операционной применяется ОС Windows 10 Pro.

## Slide 21: «Рабочий стол» дежурного смены
Notes: визуализация телеинформации АСДУ

## Slide 22: Отображение состояния коммутационной аппаратуры
Клиент Aris
Web-Клиент Aris
Notes: возможность оперативного управления пользователем, квитирование, сброс сигнализации, ТУ
- ручной ввод неавтоматизированных параметров, а также параметров, временно выведенных в ремонт датчиков;

## Slide 23: Установка плакатов безопасности

## Slide 24
Аварийно-предупредительная сигнализация
Notes: Журнал событий , квитирования и Наименование событий с точностью 1мс
измеряемых параметров точек телеизмерений станции в виде мнемосхем,

## Slide 25: Веб интерфейс
Удаленный интерфейс для конфигурации, мониторинга данных и диагностики через Веб-браузер

## Slide 26: Веб интерфейс Журнал тревог, Архив событий

## Slide 27: Представление оперативной, архивной и справочной информации в виде графиков и таблиц;
Анализ данных

## Slide 28: Осциллограммы в режиме реального времени
Источник питания 19 ТВ
Notes: ячеек питающие Тиристорные Выпрямители

## Slide 29: Гармоники
Система выявляет и фиксирует определенные гармонические составляющие, присущие нетиповому технологическому процессу

## Slide 30: Аналитика данных за Сеанс
Аварийные осциллограммы в формате Comtrade
Notes: Позволила, записать и легко проанализировать Авариные осцилограммы
Система выявляет и фиксирует определенные гармонические составляющие, присущие нетиповому технологическому процессу коллайдера (гармоники)

## Slide 31: Итог автоматизации ПС-13
ПТК АСУ предназначен для обеспечения дистанционного управления,
Регистрация и архивирование событий и параметров для анализа работы оборудования.
Блокировка от ошибочных действий обслуживающего персонала
Увеличение скорости реагирования на аварийные ситуации
Отображения и однозначного представления данных о работе оборудования системы питания МЭ, как при нормальном режиме работы, так и при появлении аварийных ситуаций.

## Slide 32: Опытная эксплуатация ПС-13 в сеансе 55 Нуклотрона
Разработаны методические материалы, бумажные и видео инструкции.
Проведено полное обучение персонала 4-рех Бригад, участвовавших в сменах 55-го сеанса Нуклотрона.
Персонал самостоятельно дистанционно управлял ПС-13, снимал данные, проводил аналитику, составлял отчёты.
Дежурные бригад на основе данных Аварийных событий, принимали решения, квитировали события, что значительно увеличило скорость реагирования на аварийные ситуации.
Notes: ПТК АСУ предназначен для обеспечения дистанционного управления,
Регистрация и архивирование событий и параметров для анализа работы оборудования.
Блокировка от ошибочных действий обслуживающего персонала
Увеличение скорости реагирования на аварийные ситуации
Отображения и однозначного представления данных о работе оборудования системы питания МЭ, как при нормальном режиме работы, так и при появлении аварийных ситуаций.

## Slide 33
Создание Диспетчерского пункта Системы сбора телеинформации и Управлением оборудованием электроснабжения подстанций 6-110кВ ЛФВЭ ОИЯИ
Запущен проект с ООО Прософт-Системы ;
Заложены глобальные модернизации подстанций и ГПП ;
Подготовлены единые шаблоны управления в АСУТП ;
Продуманы системы резервирования питания подстанций.
ГПП
Notes: Согласно программе технического перевооружения и развития внутриплощадочных
Сетей 6 кВ технической площадки ЛФВЭ (2016-2017)
В -2018 году перед нами была поставлена задача создание единого Диспетчерского пункта по 6-110 КВ.

## Slide 34: Проект единой оптической технологической сети 6КВ
Для проекта технологической ВОЛС задуманы по 2 резервных линии с центром на ГПП
Дополнительный резервный контур между ПС-13, ПС-Ру К и Пс-15 на базе Корпуса 1А.
Резервная площадка для размещения Дата центра Корпус 214.
Notes: Vlan

## Slide 35: ПС-Ру К – Стадия Модернизация
Источники питания;
Переключающий пункт
Распределительные устройства 0,69 Кв
КРУ 6 Кв
Для сегмента 6 Кв :
Подготовлены Ячейки D-12P;
Сформированы шаблоны уставок;
Утверждены мнемосхемы ПС;
Разработаны и приняты списки ТС,ТИ.
Notes: Применение технологических решений ( шаблонов) по 6Кв
Для линии 6Кв Ру-к, было решено принять технологическое решение п/ст-13 по 6Кв
по следующему энергообъекту — подстанции «К», предназначенной для питания электромагнитов разгонного блока коллайдера

## Slide 36: ПС-15 – Стадия проект

## Slide 37: Реконструкция Корпуса 1А
технические требования для ПК Дежурного;
площадка для размещения Дата центра в цоколе Корпуса 1А.
Сформирована концепция пульта управления ПС-6кВ и ИП
Разработаны:
типовые решения для Столов АРМ дежурного;
Notes: Пример проекта реализации ПУЛЬТА управления Корп 1а

## Slide 38: Сверх большие АСУТП
Ряд систем ускорительного комплекса NICA разрабатывается сторонними разработчиками и имеет самостоятельные замкнутые системы управления, которые необходимо интегрировать в АСУ NICA.
Использование одного из стандартных серверов обмена данными, такого как OPC server, позволит произвести интеграцию необходимых модулей.
TANGO Как объединяющая платформа АСУТП NICA
Notes: OPC –Ole –for Process Control -ммеждународная спецификация

## Slide 39
OPC сервер
Notes: Нами была выбрана архитектура общепринятого стандарта МЭК 61850

## Slide 40
Благодарю за внимание.