## Slide 1
Шурыгин Александр
Система питания Бустера.
Международное совещание «Ускорительный комплекс NICA:
проблемы и решения-2018»

## Slide 2
Notes: 1)Количество источников определяется количеством семейств магнитных элементов.
2)Магнитная система состоит из трех семейств.
3) Устройство ускорителя подразумевает, что в каждом из элементов одного семейства должен идти ток, одинаковой величины.
4) Управление рабочей точкой ускорителя обеспечивается этими тремя рычагами – тремя величинами токов.
5) С точки зрения электропитания, каждый из магнитных элементов представляет собой сверхпроводящую индуктивную нагрузку

## Slide 4
Основные технические параметры источников | PS1 | PS2 | PS3
Максимальный ток | 11 000 А | 600 А | 300 А
Максимальное напряжение | 260 В | 60 В | 40 В
Максимальная мощность | 2,86 МВт | 40 кВт | 15 кВт
Индуктивность нагрузки | 31 мГн | 4,8 мГн | 2,4 мГн
Относительная стабильность тока на участках роста/спада | 2*10-4 | 2*10-4 | 2*10-4
Относительная стабильность тока на участках di/dt=0 | 5*10-5 | 2*10-4 | 2*10-4

## Slide 6
Notes: Особенность главного источника питания

## Slide 7
Шкаф ПИТ01

## Slide 9
Источники разбаланса.

## Slide 29
Спасибо за внимание!