## Slide 1: Системы электроснабжения базовых установок NICA
В.Н.Карпинский
НОИСЭН, УО ЛФВЭ
"NICA accelerating complex: problems and solutions — 2018"
Созополь, сентябрь 2018

## Slide 2: Базовые установки NICA
Система питания канала вывода пучка из Нуклотрона изготовление
Система питания каналов корп. 205,BM@N,
разработка
Система питания коллайдера
разработка
Система питания Бустера NICA, разработка, изготовление
Система питания Нуклотрона,
модернизация
2
Notes: Системы питания NICA:
сверхпроводящего быстроциклирующего синхротрона Бустера, статус – проектирование, создание
сверхпроводящего быстроциклирующего синхротрона Нуклотрона, статус – модернизация,
сверхпроводящего коллайдера, статус – проектирование,
«теплых» магнитных элементов каналов транспортировки заряженных частиц, статус – коренная модернизация

## Slide 3: Специфика систем электропитания сверхпроводящих структурных магнитов синхротронов и коллайдера:
Для современных ускорительных комплексов требуются прецизионные системы электропитания МВт-мощности, стабильность токов потребителей должна составлять 0,001%-0,01%.
Сверхпроводящие магниты (чисто индуктивная нагрузка) при быстроциклирующем токе требует обеспечения работы в максимальном динамическом диапазоне по напряжению – наибольшее значение при заводе тока и практически нулевое на «столе» тока (c di/dt=0), при этом при выводе тока из магнитов накопленная энергия должна рекуперироваться в сеть.
Обеспечение на заданном уровне стабильности требуемого, управляемого в цикле соотношения поля/(градиент поля) во всех семействах структурных магнитных элементов – дипольных, фокусирующих и дефокусирующих квадрупольных магнитов.
Система питания должна включать в состав подсистему аварийной эвакуации энергии из СП-магнитов при потере сверхпроводящего состояния в них.
3

## Slide 4: Система питания Нуклотрона
Основные технические параметры структурных магнитов Нуклотрона
Суммарная индуктивность дипольных магнитов, Lm | мГн | 100
Суммарная индуктивность квадрупольных фокусирующих магнитов, Lf | мГн | 10
Суммарная индуктивность квадрупольных дефокусирующих магнитов, Ld | мГн | 10
Ток дипольного магнита при максимальном поле 2,0Тл, Im | кА | 5,89
Стабильность тока, ∆Im/ Im |  | 2*10-4
Ток квадрупольного фокусирующего магнита при максимальном градиенте поля, If | кА | 5,89
Диапазон изменения тока квадрупольного фокусирующего магнита, % от If | % | 10
Стабильность тока, ∆If/ If |  | 2*10-4
Ток квадрупольного дефокусирующего магнита при максимальном градиенте поля, Id | кА | 5,89
Диапазон изменения тока квадрупольного дефокусирующего магнита, % от Id | % | 10
Стабильность тока, ∆Id/ Id |  | 2*10-4
Максимальное напряжение прикладываемое к цепи последовательно включенных всех структурных магнитов при скорости изменения магнитного поля 1,0 (0,6) Tл/с, Uи | В | 360 (216)
4
Notes: Цикл переделать

## Slide 5
Система питания Нуклотрона
общий вид
Тиристорный выпрямитель

## Slide 6
I19 =3253,58А
I37 = 32,73А
the ratio of I37/I19
0,0005
82,15А
0,75А
инжекция
отношение I19/I37
0,0005
I стола = 32,74А
I rms ac = 0,07А
& I = 1,2*10-4
I стола = 3253,58А
I rms ac = 0,14А
& I = 2,4*10-5
модернизация регуляторов тока 19,20 ТВ и 37ТВ позволила в 55-й сеансе Нуклотрона
достичь повторяемости магнитного поля инжекции с точностью +/-0,2 Гс или
относительной точностью 2*10-5
Подсистема прецизионного измерения токов Нуклотрона, 55 сеанс
6

## Slide 7
Развитие системы питания Нуклотрона
Проектные параметры Нуклотрона NICA - ускорение с темпом поля 1T/s, что соответствует напряжению источников 450В
Способы повышения напряжения:
1. Последовательно с 19ТВ и 20ТВ включить 23ТВ с U=150В, I=6,3кА
2. Заменить силовые трансформаторы 19ТВ и 20ТВ на «правильные» с повышенным анодным напряжением.
3. Замена силовых трансформаторов, переключение силовой схемы для создания параллельной схемы включения 4-х выпрямителей с 24-х фазным суммарным выпрямлением.
Параметры источников
19ТВ: Uвых=150В, Iн=6,3кА
20ТВ: Uвых=150В, Iн=6,3кА
19ТВ+20ТВ:
Uвых = 300В
Iн = 6,3кА
Параметры источников
19ТВ: Uвых=150В, Iн=6,3кА
20ТВ: Uвых=150В, Iн=6,3кА
23ТВ: Uвых=150В, Iн=6,3кА
19ТВ+20ТВ+23ТВ:
Uвых = 450В
Iн = 6,3кА
23ТВ
Параметры источников
19ТВ*: Uвых=225В, Iн=6,3кА
20ТВ*: Uвых=225В, Iн=6,3кА
19ТВ*+20ТВ*:
Uвых = 450В
Iн = 6,3кА
Параметры источников
19ТВ**: Uвых=450В, Iн=6,3кА
20ТВ**: Uвых=450В, Iн=6,3кА
19ТВ**+20ТВ**:
Uвых = 450В
Iн = 12,6кА!

## Slide 8: Развитие систем питания Бустера NICA и Нуклотрона
циклы тока Бустера NICA и Нуклотрона
в составе инжекционной цепочки коллайдера
цикл Бустера
цикл Нуклотрона
Накопитель энергии для источников питания Бустера NICA и Нуклотрона
W нуклотрона
2,16МДж
W бустера
1,55МДж
Накопитель энергии
Конденсаторного типа
Сверхпроводящий магнит
8

## Slide 9
Characteristic | Collider | 
 | Dipole | Lens
Number of magnets in the ring | 80 | 86 (+12*)
Maximum magnetic induction, T (field gradient), T/m | 1,8 - | - 23
Minimum magnetic induction, T (field gradient), T/m | 0,57 - | - 7,2
Effective magnetic length, m | 1,94 | 0,46
Ramp rate dB/dt, T/s dG/dt, T/(m·s) | ≤ 0,5 | -
Field error ∆ B/ B (∆ G/ G ) at R= 30 mm | ≤ 210-4 | 
Beam pipe aperture (horizontal/vertical), mm/mm | 120/70 | 120/70
Pole radius, mm | - | 47,5
Bending angle, deg | 4,5 | -
Radius of curvature, m | - | -
Yoke width, m | 0,304 | 0,258
Yoke height, m | 0,554 | 0,548
Distance between the beams, m | 0,32 | 
Overall weight , kg | 1000 | 300
Current at maximum field (field gradient), kA | 10,4 | 
Number of turns in the winding | 10 | 8
Inductance , µH | 450 | 94
Vacuum shell outer diameter , mm | 812 | 
Helium pressure drop in the cooling channel, kPa | ≤ 27 | 
Maximal temperature of helium in the winding, K | 4,65 | 
Основные параметры магнитной системы
Принципиальная
схема
Цикл магнитного поля коллайдера
Система питания коллайдера
Принципиально монтажная схема

## Slide 10
основные технические параметры источника ИП1
1 | Входное питающее напряжение Uн +10%, -15% на входных клеммах источника. | 3ф х 0,38 кВAC
2 | Максимальная мощность, потребляемая от сети, не более | 660 кВт
3 | Максимальное выходное напряжение источника, не менее (Uмакс.) | +/-60 ВDC
4 | Выходной ток, не менее (Iмакс.) | 11000 АDC
5 | КПД преобразователя, не менее | 93%
6 | Индуктивность нагрузки | 45 мГн
7 | Относительная стабильность тока при di/dt не равном нулю | 2*10-4 должна обеспечиваться с момента инжекции I=3кА и до начала «стола» тока
8 | Минимальная длительность подъема/спада поля, с | 18
9 | Относительная стабильность тока при di/dt=0 | 2*10-5
10 | Пульсация выходного напряжения при di/dt=0, пик-пик * | при максимальном токе: не более 84 мВ. при токе инжекции: не более 28 мВ
11 | Максимальная длительность стола поля с di/dt=0, час | 24
12 | Диапазон установки выходного тока | 30…100% от Iмакс
13 | Устойчивость к короткому замыканию | Да
14 | Режимы работы | - статический - динамический с dI/dt=0…+/- 0,6 кA/с
17 | Минимальное количество токовых циклов по прил.1 без замены или ремонта каких-либо частей источника. | 5*106
Система питания коллайдера

## Slide 11
Структурная схема of the Collider
Электрическая принципиальная схема кольца «blue»
Система питания коллайдера
Принципиально-монтажная схема кольца «blue»

## Slide 12
Помимо основных источников питания необходимо иметь источники разбаланса
(20В х 300А) :
для кольца «blue» – 52 шт.,
для кольца «red» – 36 шт.
Всего 88 шт.
Схема системы электропитания коллайдера

## Slide 13
Размещение оборудования системы питания коллайдера
полукольцо «запад», зона MPD

## Slide 14
Подсистема эвакуации энергии коллайдера
Основные параметры подсистемы эвакуации энергии:
постоянная вывода энергии - 160мс,
2) потенциал на магнитных элементах относительно «земли» - не выше 500В,
3) надежность.

## Slide 15
Основные параметры :
Статический режим
Минимальные потери энергии
Надежность функционирования.
Выключатель автоматический быстродействующий ВАБ49-6300:
номинальный ток - 6300А
номинальное напряжение - 1050V
время выключения - 8ms
Кинематика ВАБ49
Общий вид
Ключ эвакуации энергии коллайдера
Общий вид ВАБ49
Прототип КЭЭ
Модель КЭЭ

## Slide 16
BM@N
корп. 205
Система питания магнитных элементов каналов транспортировки частиц Ускорительного комплекса ЛФВЭ, BM@N NICA

## Slide 17
Параметры магнитных элементов
Группировка по току/напряжению источников магнитных элементов
Требуется:
модернизация 2-х подстанций 6кВ,
создать подсистему распределения и резервирования по сети 0,69кВ,
изготовить 35 прецизионных источников тока,
создать подсистему резервирования по постоянному току,
создать подсистему управления и контроля всем комплексом.
Структурная схема системы питания магнитных элементов

## Slide 18
Электрическая принципиальная схема
План размещения
Система питания канала вывода пучка из Нуклотрона, корп.1Б

## Slide 19
Система питания канала вывода пучка из Нуклотрона, корп.1Б
РЩ-0,4кВ
Источники питания
Силовые коммутаторы
Источники питания 2
Пульт управления
корп. 1B
РУ-0,69кV
ПС-6кВ-К
Размещение оборудования системы питания в переключающем пункте, корп.1Б

## Slide 20
Система питания канала вывода пучка из Нуклотрона, корп.1Б
Переключающий пункт, корп. 1Б, начало пути конец 2017 апрель 2018г
Монтаж трансформаторов
Экспериментальный зал корп.1Б
Май 2018г август 2018г
май 2018г
август 2018г
Силовой коммутатор на ток 4кА
июль 2018г
Запуск системы питания
IV кв. 2018 - I кв. 2019

## Slide 21
источников питания КВТМС, зд. 208
зд. 208
корп. 205
Существующая система питания включает:
- подстанцию РУ-6кВ 64 ячейки с масляными выключателями,
- 25 (19) источников питания, типа «КВТМС» 130В x 3500А,
- 20 источников питания, типа «ТВ», 230В х 1600А,
- 10 источников питания, типа «ТВ», 230В х 600A,
Всего 55 единиц источников + сопряженное оборудование.
- Установленная мощность 20МВА
SG-6kV
источников питания TB
Силовые переключатели «КВТМС»»
Система питания каналов корп.205

## Slide 22
Система питания каналов корп.205
Принципиальная схема
План размещения

## Slide 23
Новое комплектное здание ПС15 и
трансформаторов
Система питания каналов корп.205
Здание 208, август 2018г
Вид корп. 205 с новой системой питания
корп.205
Модульное здание
Запуск системы питания каналов корп. 205
1кв. 2020г

## Slide 24
ИП600-180 ЛМ Инвертор
Источник питания ИП300-8, 300A x 8В
Создание источников питания
Активный фильтр
АФВТ 600-25 ЛМ Инвертор
Дистанционное управление ИП300-8 и ИП600-180
наладка ПС13, корп.1A

## Slide 25: Спасибо за внимание!